YANGIN ALARM SİSTEMLERİ DEĞERLENDİRME SORULARI 21-30

21- Sıcaklık dedektörü koridor genişliği 2 metreden küçük koridorlarda yerleşim aralıkları ne olmalıdır?

10 metre ara ile 2 metreden büyük koridor larda ise 7 metre ara ile monte edilmelidir.

22- Sıcaklık dedektörü hava girişinden veya havalandırma menfezlerinden ne kadar uzağa takılmalıdır?

1 metre uzağa

23-Sıcaklık dedektörü dedektörlerin alt kısımlarında bütün yönlere doğru en az kaç cm açıklık olmalıdır?

En az 50 cm

24-Kombine veya duman+ısı dedektörü olarak da bilinen bina, ev, otel, restoran, büro, okul, depo, kütüphane vb. birçok yerde kullanılan detektöre ne ad verilir?

Multi dedektör

25- Yüksek tavanlı yerlerde, yangın riskinin daha çok olduğu ortamlarda, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılan detektörlere ne ad verilir?

Alev dedektörü

26-Yangın ihbar butonlarının montajı maksimum kaç metre ara ile montaj yapılmalıdır?

30 m aralıklarla montaj yapılmalıdır.

27- Yangın ihbar butonları duvara yer seviyesinden kaç metre yükseğe monte edilmelir?

1,2 m ile 1,6 m arası yüksekliğe monte edilmelidir.

28- Patlayıcı gaz olan LPG havadan ağırdır, bu nedenle dedektör yerden Kaç cm yükseğe monte edilmelidir?

15-25 cm yüksekliğe

29-L LPG dedektörlerinin PG kaynağına yatay olarak kaç cm uzağa monte edilmelidir

150 cm

30-Patlayıcı bir gaz olan doğal gaz havadan hafiftir, bu nedenle dedektör nereye monte edilmelidir?

tavandan kaç cm 5-15 cm aşağıya